JJF

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF×××× — ××××

水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency of Water-source(ground-source) Heat Pumps

（征求意见稿）

××××－××－××发布　　　   ××××－××－××实施

国家市场监督管理总局　发布

JJF××××— ××××

水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则

Rules of Metrology Testing for Energy Efficiency of Water-source(ground-source) Heat Pumps

| 归口单位： | 全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心 |
| 参加起草单位： | 广东省计量科学研究院 合肥通用环境控制技术有限责任公司 珠海格力电器股份有限公司 重庆美的通用制冷设备有限公司 |

本规范委托全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

*** （上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心）

*** （上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心）

*** （上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心）

参加起草人：

*** （广东省计量科学研究院所）

*** （合肥通用环境控制技术有限责任公司）

*** （珠海格力电器股份有限公司）

*** （重庆美的通用制冷设备有限公司）

目录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

4  概述	2

5  计量要求	2

5.1  能源效率标识标注	2

5.2  能效指标（能源消耗量）	3

5.3  能效等级	4

6  检测条件	4

6.1  试验条件	4

6.2  检测设备	5

6.3  测量不确定度	6

7  检测项目和方法	6

7.1  抽样原则和方法	6

7.2  样本检测	7

7.3  原始记录	8

7.4  数据处理	8

8  检测结果	9

8.1  能效标识（能源消耗量）计量检测结果合格判据	9

8.2  检测结果评定准则	10

8.3  检测报告	11

附录A水（地）源热泵机组能源效率测量不确定度评定示例	13

附录B水（地）源热泵机组能源效率计量检测抽样单（格式）	24

附录C水（地）源热泵机组能源效率计量检测原始记录（格式）	25

附录D水（地）源热泵机组能源效率计量检测报告（格式）	29

引言

为了规范实行能源效率标识管理的水（地）源热泵机组的能源效率计量检测工作，依据JJF 1261.1—2017《用能产品能源效率计量检测规则》的要求，制定本规范。

本规范为首次发布。

水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则

1  范围

本规范规定了以电动机械压缩式系统并以水为冷（热）源的户用、工商业用和类似用途的水（地）源热泵机组的能源效率计量要求、计量检测程序、计量检测方法、计量检测结果评定准则和检测报告等内容。

本规范适用于水（地）源热泵机组能源效率计量监督检测，委托检测可参考本规范进行。生产和销售水（地）源热泵机组的单位亦可参照本规范进行检测。

本规范不适用于单冷型和单热型水（地）源热泵机组。

接受检测的水（地）源热泵机组应是生产者自检合格的产品，或者是销售者进口、销售的商品。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1261.1—2017用能产品能源效率计量检测规则

GB/T 2829—2002周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

GB/T 10870 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组性能试验方法

GB/T 17758—2010 单元式空气调节机

GB/T 19409—2013 水（地）源热泵机组

GB 30721—2014 水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

下列术语和计量单位适用于本规范。

3.1名义制冷量 nominal cooling capacity

在名义制冷工况和规定条件下，单位时间内制冷剂从被冷却物体或在载冷剂中除去的热量。计量单位为kW或W。

3.2名义制冷消耗功率 nominal cooling power consumption

在名义制冷量试验时，机组的输入功率。计量单位为kW或W。

3.3名义制热量 nominal heating capacity

在名义制热工况和规定条件下，单位时间内制冷剂向被加热物体或载冷剂中送入的热量。计量单位为kW或W。

3.4名义制热消耗功率 nominal heating power consumption

在名义制热量试验时，机组的输入功率。计量单位为kW或W。

3.5水（地）源热泵机组全年综合性能系数（ACOP）annual coefficient of performance for water-source(ground-source) heat pumps

水（地）源热泵机组在名义制冷工况和名义制热工况下满负荷运行时的能效，与多个典型城市的办公建筑按制冷、制热时间比例进行综合加权得到的全年性能系数。

3.6水（地）源热泵机组能效限定值minimum allowable values of energy efficiency for water-source(ground-source) heat pumps

水（地）源热泵机组在名义制冷工况和名义制热工况下满负荷运行时，其全年综合性能系数的最小允许值。

3.7能效等级 energy efficiency grades

表示水（地）源热泵机组产品能源效率高低差别的一种分级方法，依据其全年综合性能系数的大小确定，分为3个等级，1级表示能源效率最高。

4  概述

水（地）源热泵机组是实行能源效率标识管理的用能产品。水（地）源热泵机组是以电动机械压缩式系统并以水为冷（热）源的户用、工商业用和类似用途的热泵机组。按使用侧换热设备不同分为冷热风型机组和冷热水型机组，按冷（热）源类型不同分为水环式机组、地下水式机组、地埋管式机组、地表水式机组。

5  计量要求

5.1  能源效率标识标注

水（地）源热泵机组的明显位置应正确使用能效标识。整体式水（地）源热泵机组标识应当加施在机组正面明显部位，分体式水（地）源热泵机组识应当加施在室外机正面明显部位。能源效率标识标注的信息包括生产者名称（或简称）、规格型号、能效等级、全年综合性能系数（W/W）、名义制冷量（kW或W）、名义制冷消耗功率（kW或W）、名义制热量（kW或W）、名义制热消耗功率（kW或W）、依据的能源效率强制性国家标准编号、能效信息码和能效“领跑者”信息等内容。

能源效率标识的样式应符合水（地）源热泵机组能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应符合国家法定计量单位的要求。

注：能效“领跑者”信息仅针对列入国家能效“领跑者”目录的产品。

5.2 能效指标（能源消耗量）

5.2.1名义制冷量

名义制冷量应符合GB/T19409—2013的要求，其实测值应不小于标注值的95%。

5.2.2 名义制冷消耗功率

名义制冷消耗功率应符合GB/T19409—2013的要求，其实测值应不大于标注值的110%。

5.2.3 名义制热量

名义制热量应符合GB/T19409—2013的要求，其实测值应不小于标注值的95%。

5.2.4 名义制热消耗功率

名义制热消耗功率应符合GB/T19409—2013的要求，其实测值应不大于标注值的110%。

5.2.5全年综合性能系数

水（地）源热泵机组使用的能源效率标识的全年综合性能系数标注值应符合GB 30721—2014对能效限定值的要求。水（地）源热泵机组能效限定值为表1中能效等级3级的规定值。

全年综合性能系数实测值应不小于表1中相应等级所对应的限定值，且实测值不小于标注值的92%。

表1水（地）源热泵机组能效等级

| 类型 |  | 名义制冷量（CC）kW | 全年综合性能系数（ACOP） W/W |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 冷热风型 | 水环式 | - | 4.20 | 3.90 | 3.50 |
|  | 地下水式 | - | 4.50 | 4.20 | 3.80 |
|  | 地埋管式 | - | 4.20 | 3.90 | 3.50 |
|  | 地表水式 | - | 4.20 | 3.90 | 3.50 |
| 冷热水型 | 水环式 | CC≤150 | 5.00 | 4.60 | 3.80 |
|  |  | CC＞150 | 5.40 | 5.00 | 4.00 |
|  | 地下水式 | CC≤150 | 5.30 | 4.90 | 3.90 |
|  |  | CC＞150 | 5.90 | 5.50 | 4.40 |
|  | 地埋管式 | CC≤150 | 5.00 | 4.60 | 3.80 |
|  |  | CC＞150 | 5.40 | 5.00 | 4.00 |
|  | 地表水式 | CC≤150 | 5.00 | 4.60 | 3.80 |
|  |  | CC＞150 | 5.40 | 5.00 | 4.00 |

5.3  能效等级

水（地）源热泵机组使用的能源效率标识标注的能效等级应符合GB 30721—2014对能效等级的要求。水（地）源热泵机组的能效等级指标见表1。

根据全年综合性能系数实测值确定的能效等级应不低于标注的能效等级。

6  检测条件

6.1 试验条件

6.1.1环境条件

a) 环境温度：5℃～40℃；

b) 湿度：20%RH～90%RH；

c) 大气压强：86 kPa～106kPa；

d) 机组周围风速不超过2.5m/s。

6.1.2 工况条件

试验工况条件见表2和表3，且满足表4的要求。

表2冷热风型机组的试验工况

| 试验条件 |  | 使用侧入口空气状态 |  | 热源侧状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度 （℃） | 湿球温度 （℃） | 环境干球温度（℃） | 进水温度（℃）/单位制冷（热）量水流量 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水环式 | 地下水式 | 地埋管式和地表水 |  |
| 制冷运行 | 名义制冷 | 27 | 19 | 27 | 30/0.215 | 18/0.103 | 25/0.215 | 25/0.215 |
| 制热运行 | 名义制热 | 20 | 15 | 20 | 20/—a | 15/—a | 10/—a | 10/—a |
| 注：1 机组在标称的静压下进行试验。 2 单位制冷（热）量水流量单位为m3/（h·kW），温度单位为℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a采用名义制冷工况确定的单位制冷（热）量水流量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3冷热水型机组的试验工况

| 试验条件 |  | 使用侧出水温度（℃）/单位制冷（热）量水流量 | 进水温度（℃）/单位制冷（热）量水流量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水环式 | 地下水式 | 地埋管式 | 地表水 |
| 制冷运行 | 名义制冷 | 7/0.172 | 30/0.215 | 18/0.103 | 25/0.215 | 25/0.215 |
| 制热运行 | 名义制热 | 45/—a | 20/—a | 15/—a | 10/—a | 10/—a |
| 注：单位制冷（热）量水流量单位为m3/（h·kW），温度单位为℃。 |  |  |  |  |  |  |
| a采用名义制冷工况确定的单位制冷（热）量水流量。 |  |  |  |  |  |  |

表4制冷（热）量试验的读数允差

| 读数 |  | 读数的平均值对额定工况的偏差（℃） | 各读数对额定工况的偏差（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用侧进口空气温度 | 干球 | ±0.3 | ±1.0 |
|  | 湿球 | ±0.2 | ±0.5 |
| 水温 | 进口 | ±0.3 | ±0.5 |
|  | 出口 | ±0.3 | ±0.5 |

6.1.3 电源条件

电压单相：220V±2.2V；电压三相：380V±3.8V；频率：50Hz±0.5Hz。

6.2  检测设备

6.2.1温度测量

a) 测量范围：1℃～60℃；

b) 最大允许误差：±0.1℃。

6.2.2 流量测量

a) 测量范围：0m3/h～2000m3/h；

b) 最大允许误差：±0.5 %。

6.2.3电气测量

a) 测量范围：电压0V～600V，电流0A～1000A，功率0A～600kW；

b) 最大允许误差：测量值的±0.5 %。

6.2.4 压力测量

最大允许误差要求：

a) 测量范围在1.25Pa～25Pa时, 最大允许误差为±0.25Pa；

b) 测量范围在25Pa～250Pa时, 最大允许误差为±2.5Pa；

c) 测量范围在250Pa～500Pa时, 最大允许误差为±2.5Pa；

d) 测量范围在500Pa以上时, 最大允许误差为±25Pa；

e) 大气压测量用气压表，最大允许误差为测量值的±0.1％。

6.2.5检测设备/仪表应具有有效的检定、校准证书。

6.3  测量不确定度

6.3.1.1名义制冷量计量检测结果相对扩展不确定度应优于2.0%（k=2）。

6.3.1.2名义制冷消耗功率计量检测结果相对扩展不确定度应优于0.6%（k=2）。

6.3.1.3名义制热量计量检测结果相对扩展不确定度应优于2.0%（k=2）。

6.3.1.4名义制热消耗功率计量检测结果相对扩展不确定度应优于0.6%（k=2）。

6.3.1.5全年综合性能系数计量检测结果相对扩展不确定度应优于2.0%（k=2）。

7  检测项目和方法

7.1  抽样原则和方法

水（地）源热泵机组的计量检测样本应在生产者自检合格的产品或者是销售领域的商品中随机抽取。

对检测批计量检测的，按照GB/T 2829—2002中一次抽样方案抽取样本。在生产企业成品仓库内或生产线末端抽样时，批量原则上应不少于10台。随机抽样的样本量2台，其中1台用于检测，另1台用作备样。

对样本计量检测的，在生产企业成品仓库内或生产线末端抽样时，批量可少于10台。随机抽样的样本量为2台，其中1台用于检测，另1台用作备样。在销售领域抽样时，批量应不少于2台，抽样的样本量2台，其中1台用于检测，另1台用作备样。

抽样时应填写水（地）源热泵机组能源效率标识计量检测抽样单（抽样单格式见附录B）。

7.2  样本检测

7.2.1标识标注的检查

根据5.1的要求对水（地）源热泵机组使用的能源效率标识进行检查。

7.2.2能效指标（能源消耗量）的检测

7.2.2.1测量准备

a) 被测样机机组应包装完整，配件齐全，无明显的机械损伤、变形或破损。

b) 应按照制造厂的安装规定，使用所提供或推荐使用的附件、工具进行安装。

c) 除按规定的方式进行检测所需要的装置和仪器的连接外，对样机机组不应进行更改和调整。

d) 必要时，被测样机机组应按制造商的规定抽真空和充注制冷剂。

e) 对于分体式机组，室内机组和室外机组的制冷剂连接管，应按照制造商制定的最大长度或7.5m为测试管长，两者中取其大值；若连接管作为机组的一个整体且没有被要求截短连接管，则按已安装好的连接管的完整长度进行测试。另外，连接管的管径、保温、抽空和充注制冷剂应与制造厂的要求相符。

f) 连接管安装高度差应小于2m。

g) 水环式机组、地下水式机组、地表水式机组及地埋管式机组的热源侧测试流体使用当地生活用水。

h) 冷热水式机组使用侧应使用当地生活用水。

i) 试验液体中必须充分排尽空气，以保证试验结果不受存在的空气的影响。

j) 机组在规定条件下，达到稳定运行状态后进行测量。环境温度、湿度等应符合本规范的有关要求。

7.2.2.2 测量方法

水（地）源热泵机组的名义制冷量、名义制冷功率、名义制热量、名义制热功率、全年综合性能系数(ACOP)的测量应按照本规范规定的方法进行，本规范没有规定的按GB/T 19409—2013、GB/T 10870、GB/T 17758—2010标准规定的方法进行。

a) 名义制冷量

冷热风型机组在表2规定的制冷工况下，按GB/T 17758—2010附录A规定的试验方法进行试验，并以空气焓差法为校准试验方法。冷热水型机组在表3规定的制冷工况下，按GB/T 10870中规定的试验方法进行试验，并以载冷剂法为校准试验方法。

b) 名义制冷功率

在进行名义制冷量试验时，测量机组的输入功率和电流。

c) 名义制热量

冷热风型机组在表2规定的制热工况下，按GB/T 17758—2010附录A规定的试验方法进行试验，并以空气焓差法为校准试验方法。冷热水型机组在表3规定的制热工况下，按GB/T 10870中规定的试验方法进行试验，并以载冷剂法为校准试验方法。

d) 制热功率

在进行名义制热量试验时，测量机组的输入功率和电流。

e) 全年综合性能系数(ACOP）

ACOP=0.56EER+0.44COP

注：EER为水（地）源热泵机组在名义制冷工况下满负荷运行时的能效；

COP为水（地）源热泵机组在名义制热工况下满负荷运行时的能效。

7.3原始记录

计量检测的原始记录应包含水（地）源热泵机组能源效率计量检测所要求的必要信息，记录中列出的项目应准确填写。测量结果、数据和计算应在检测时予以记录。记录应包括检测人员和结果核验人员的签名。原始记录格式见附录C。

7.4数据处理

按本规范规定的样本检测要求测量水（地）源热泵机组的名义制冷量、名义制冷功率、名义制热量、名义制热功率、全年综合性能系数(ACOP)，并按以下要求进行数据修约。

a) 制冷/热量保留3位小数，单位为kW；如果单位用W，则保留整数；

b) 制冷/热消耗功率保留3位小数，单位为kW；如果单位用W，则保留整数；

c) 全年综合性能系数(ACOP)保留2位小数，单位为kW/kW或W/W。

8  检测结果

8.1  能效标识（能源消耗量）计量检测结果合格判据

8.1.1合格判据原则

名义制冷量、名义制热量和全年综合性能系数检测结果的合格评定考虑测量不确定度的影响，其合格评定采用宽限判据原则，

名义制冷消耗功率、名义制热消耗功率不考虑测量不确定度的影响。

8.1.2合格判据

8.1.2.1名义制冷量：

名义制冷量计量检测结果的合格评定考虑测量不确定度(k=2)的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

实测值≥标注值×95%-。

8.1.2.2名义制冷消耗功率：

制冷消耗功率计量检测结果的合格评定不考虑测量不确定度的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

实测值≤标注值×110%。

8.1.2.3名义制热量：

名义制热量计量检测结果的合格评定考虑测量不确定度(k=2)的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

实测值≥标注值×95%-。

8.1.2.4名义制热消耗功率：

名义制热消耗功率计量检测结果的合格评定不考虑测量不确定度的影响，实测值位于下述区间的判定为合格：

实测值≤标注值×110%。

8.1.2.5全年综合性能系数：

全年综合性能系数计量检测结果的合格评定考虑测量不确定度(k=2)的影响，实测值同时位于下述区间的判定为合格：

实测值≥能效等级对应限定值-；

实测值≥标注值×92%

8.2  检测结果评定准则

8.2.1能源效率标识标注评定准则

能源效率标识标注出现下列情况之一的，评定为能源效率标识标注不合格：

a) 未在水（地）源热泵机组的显著位置正确使用能源效率标识的。整体式机组标识应加施在机组正面明显部位，分体式机组标识应加施在室外机正面明显部位；

b) 未按规定的标识样式和内容进行标注的；

c) 未按规定要求正确使用国家法定计量单位的。

8.2.2能效指标（能源消耗量）评定准则

8.2.2.1名义制冷量评定准则

名义制冷量实测值不符合8.1.2.1规定的，评定为名义制冷量不合格。

8.2.2.2名义制冷消耗功率评定准则

名义制冷消耗功率实测值不符合8.1.2.2规定的，评定为名义制冷消耗功率不合格。

8.2.2.3名义制热量评定准则

名义制热量实测值不符合8.1.2.3规定的，评定为名义制热量不合格。

8.2.2.4名义制热消耗功率评定准则

名义制热消耗功率实测值不符合8.1.2.4规定的，评定为名义制热消耗功率不合格。

8.2.2.5 全年综合性能系数评定准则

全年综合性能系数出现下列情况之一的，评定为全年综合性能系数不合格：

- 全年综合性能系数标注值不符合5.2.5对全年综合性能系数限定值要求的；

- 全年综合性能系数实测值不符合8.1.2.5规定的。

8.2.3能效等级评定准则

能效等级出现下列情况之一的，评定为能效等级不合格。

- 标注的能效等级不符合5.3对能效等级要求的；

- 根据全年综合性能系数实测值确定的能效等级低于标注的能效等级的。

8.2.4检测批评定准则

根据GB/T 2829—2002，取不合格质量水平RQL=40，判别水平I，选择一次抽样方案，确定合格判定数Ac =0，不合格判定数Re =1。2个检测样本中有1个不合格的，评定为检测批不合格。

8.2.5备用样本检测

当样本检测不合格时，允许对备样进行检测，检测结论按备样检测结果作出。

8.3  检测报告

应准确、客观和规范的报告检测结果，出具检测报告。检测报告应包括足够的信息，报告中的结论应按8.2检测结果评定准则的规定出具。检测报告应由检测人员、报告审核人员和报告批准人员签名（检测报告格式见附录D）。

检测报告中的总体结论应根据检测结果并按下列情况给出：

a) 能源效率标识标注、名义制冷量、名义制冷消耗功率、名义制热量、名义制热消耗功率和全年综合性能系数以及能效等级均为合格的，总体结论判定为合格；

b) 能源效率标识标注、名义制冷量、名义制冷消耗功率、名义制热量、名义制热消耗功率和全年综合性能系数以及能效等级有不合格的，总体结论判为不合格，但应分别标出合格项和不合格项。

检测报告应至少包括以下信息：

a) 标题；

b) 检测机构名称和地址；

c) 报告的唯一性标识，每页及总页的标识；

d) 受检单位、生产单位的名称和地址；

e) 被检样本的描述；

f）进行检测的日期，被检样本的接收日期；

g) 样本的来源，如抽样、送样等；

h) 检测依据的技术规范；

i) 检测所用的测量仪器的溯源性及有效性说明；

j) 检测结论（样本、检测批）；

k) 检测环境的描述；

l) 检测结果及测量不确定度的说明；

m) 检测执行人员、报告审核人员和报告批准人员的签名；

n) 检测结果仅对检测样本或检测批有效的声明；

o) 未经检测机构书面批准，不得部分复制报告的声明。

附录A

水（地）源热泵机组能源效率测量不确定度评定示例

本附录给出冷热水型水（地）源热泵机组的名义制冷量、名义制冷消耗功率、名义制热量、名义制热消耗功率和全年综合性能系数的测量不确定度的评定示例。

本例中，冷热水型水（地）源热泵机组的名义制冷量为80.000kW，名义制冷消耗功率为13.000kW，名义制热量为86.000kW，名义制热消耗功率为18.000kW。

以下出现的制冷量、制冷消耗功率、制热量、制热消耗功率均为在名义工况下测试的值。

A.1 制冷量测量不确定度评定

A.1.1 测量原理和数学模型

试验采用液体载冷剂法，忽略使用侧和热源侧换热器及压缩机至冷凝器段的辅助设备与环境空气的传递热量的影响。机组制冷量的计算公式为A.1所示：

………………………………………(A.1)

式中：

Qn——机组制冷量，W；

C——平均温度下使用侧水的比热容，J/(kg﹒℃)；

ρ——平均温度下使用侧水的密度，kg/m3；

qv——使用侧水的体积流量，m3/s；

t1——使用侧进水温度，℃；

t2——使用侧出水温度，℃。

测试过程中冷水的温度变化很小，可视C和ρ为常数，则制冷量的不确定度与输入量qv和t1、t2的不确定度有关，且这三个量相互独立不相关。

制冷量标准不确定度计算公式如A.2所示：

……………………………(A.2)

式中：

——制冷量的标准不确定度；

u1——重复性测量引入的不确定度分量；

u2——体积流量测量引入的不确定度分量；

u3——进水温度测量引入的不确定度分量；

u4——出水温度测量引入的不确定度分量；

c2、c3、c4——各项灵敏系数。

A.1.2 重复性测量引入的不确定度分量

进行10次独立的测量，测量数据见表A.1。

表A.1 制冷量10次独立测量数据

| 序号 | 制冷量/kW | 序号 | 制冷量/kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.177 | 7 | 77.035 |
| 2 | 76.967 | 8 | 76.913 |
| 3 | 77.086 | 9 | 77.016 |
| 4 | 77.072 | 10 | 77.105 |
| 5 | 77.025 | 平均值 | 77.052 |
| 6 | 77.126 | 实验标准偏差 | 0.078 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得制冷量重复测量引入的标准不确定度，计算公式如A.3所示：

…………………………（A.3）

式中：

——制冷量重复性测量引入的标准不确定度；

——第i次独立测量得到的制冷量；

——n次独立测量得到的制冷量平均值；

——独立测量次数，这里。

A.1.3体积流量测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书给出流量计的最大允许误差为±1%，均匀分布，则相对不确定度为：=0.577%。经计算，u2=0.079m3/h。

灵敏系数c2计算公式为

……………………………………（A.4）

在7℃时，水的比热容为4.211kJ/kg﹒K，密度为1000kg/m3。t1-t2=4.8℃。经计算，c2=20128kJ/m3。则c2u2=0.446kW。

A.1.4 进水温度测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书，进水温度的扩展不确定度为0.03℃（k=2）。则u3=0.015℃。

灵敏系数c3计算公式为

……………………………………（A.5）

在7℃时，水的比热容为4.211kJ/kg﹒K，密度为1000kg/m3。流量qv=13.81m3/h。经计算，c3=16.15kW/℃，则c3u3=0.242kW。

A.1.5 出水温度测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书，出水温度的扩展不确定度为0.03℃（k=2）。则u4=0.015℃。

灵敏系数c4计算公式为

……………………………………（A.6）

在12℃时，水的比热容为4.202kJ/kg﹒K，密度为999kg/m3。流量qv=13.81m3/h。经计算，c4=-16.10kW/℃，则c4u4=-0.242kW。

A.1.6制冷量测量不确定度结果

依据式A.2，计算得到制冷量标准不确定度为：

取置信概率p=95%，包含因子k=2，则扩展不确定度=1.135kW。以测量平均值77.052kW作为测量结果，则相对扩展不确定度为1.47%。

制冷量不确定度结果汇总表见表A.2。

表A.2 制冷量不确定度结果汇总表

| 不确定度分量ui | 不确定度来源 | 不确定度类型 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 ci | 不确定度贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 重复测量误差 | A | 0.078kW | / | 0.078kW |
| u2 | 体积流量测量误差影响 | B | 0.079m3/h | 20128kJ/m3 | 0.446kW |
| u3 | 进水温度测量误差影响 | B | 0.015℃ | 16.15kW/℃ | 0.242kW |
| u4 | 出水温度测量误差影响 | B | 0.015℃ | -16.10kW/℃ | -0.242kW |
|  | 合成标准不确定度 |  |  |  | 0.568kW |
|  | 包含因子(Kp)(置信区间为95%) |  |  |  | 2 |
|  | 扩展不确定度 |  |  |  | 1.135kW |
|  | 相对扩展不确定度 |  |  |  | 1.47% |

A.2 制冷功率测量不确定度评定

A.2.1 测量原理和数学模型

制冷功率由数字功率计直读得到，不确定度考虑重复性测量误差以及数字功率计测量误差。制冷功率的计算公式为A.7所示：

……………………………………………(A.7)

其中Pn为制冷功率，P为功率计读数。

制冷功率标准不确定度计算公式如A.8所示：

……………………………………(A.8)

式中：

——制冷功率的标准不确定度；

u5——重复性测量引入的不确定度；

u6——数字功率计测量误差引入的不确定度；

c6——数字功率计测量误差对应的灵敏系数。

A.2.2 重复性测量引入的不确定度分量

进行10次独立的测量，测量数据见表A.3。

表A.3制冷功率10次独立测量数据

| 序号 | 制冷功率/kW | 序号 | 制冷功率/kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.411 | 7 | 13.401 |
| 2 | 13.388 | 8 | 13.367 |
| 3 | 13.405 | 9 | 13.412 |
| 4 | 13.410 | 10 | 13.382 |
| 5 | 13.403 | 平均值 | 13.401 |
| 6 | 13.421 | 实验标准偏差 | 0.016 |

同样，用贝塞尔公式计算测量结果，可得制冷功率重复测量引入的标准不确定度，计算公式如A.9所示：

…………………………（A.9）

式中：

——制冷功率重复性测量引入的标准不确定度；

——第i次独立测量得到的制冷功率；

——n次独立测量得到的制冷功率平均值；

——独立测量次数，这里。

A.2.3 数字功率计测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书给出数字功率计相对扩展不确定度为0.16%（k=2），经计算u6=0.011kW，c6=1，则c6u6=0.011kW。

A.2.4制冷功率测量不确定度结果

依据式A.7，计算得到制冷功率标准不确定度为：

取置信概率p=95%，包含因子k=2，则扩展不确定度=0.040kW。以测量平均值13.401kW作为测量结果，则相对扩展不确定度为0.29%。

制冷功率不确定度结果汇总表见表A.4。

表A.4制冷功率不确定度结果汇总表

| 不确定度分量ui | 不确定度来源 | 不确定度类型 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 ci | 不确定度贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u5 | 重复测量误差 | A | 0.016kW | / | 0.016kW |
| u6 | 数字功率计测量误差影响 | B | 0.011kW | 1 | 0.011kW |
|  | 合成标准不确定度 |  |  |  | 0.020kW |
|  | 包含因子(Kp)(置信区间为95%) |  |  |  | 2 |
|  | 扩展不确定度 |  |  |  | 0.040kW |
|  | 相对扩展不确定度 |  |  |  | 0.29% |

A.3制热量测量不确定度评定

A.3.1 测量原理和数学模型

试验采用液体载冷剂法，同样忽略使用侧和热源侧换热器及压缩机至冷凝器段的辅助设备与环境空气传递热量的影响。机组制热量的计算公式为A.10所示：

………………………………………(A.10)

式中：

Qh——机组制热量，W；

C——平均温度下使用侧水的比热容，J/(kg﹒℃)；

ρ——平均温度下使用侧水的密度，kg/m3；

qv——使用侧水的体积流量，m3/s；

t1——使用侧进水温度，℃；

t2——使用侧出水温度，℃。

测试过程中使用侧水的温度变化很小，可视C和ρ为常数，则制热量的不确定度与输入量qv和t1、t2的不确定度有关，且这三个量相互独立不相关。

制热量标准不确定度计算公式如A.11所示：

……………………………(A.11)

式中：

——制热量的标准不确定度；

u7——重复性测量引入的不确定度；

u8——体积流量测量引入的不确定度；

u9——进水温度引入的不确定度；

u10——出水温度引入的不确定度；

c8、c9、c10——各项灵敏系数。

A.3.2 重复性测量引入的不确定度分量

进行10次独立的测量，测量数据见表A.5。

表A.5制热量10次独立测量数据

| 序号 | 制热量/kW | 序号 | 制热量/kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82.599 | 7 | 82.761 |
| 2 | 82.607 | 8 | 82.686 |
| 3 | 82.681 | 9 | 82.711 |
| 4 | 82.640 | 10 | 82.628 |
| 5 | 82.693 | 平均值 | 82.673 |
| 6 | 82.724 | 实验标准偏差 | 0.053 |

用贝塞尔公式计算测量结果，可得制热量重复测量引入的标准不确定度，计算公式如A.12所示：

…………………………（A.12）

式中：

——制热量重复性测量引入的标准不确定度；

——第i次独立测量得到的制热量；

——n次独立测量得到的制热量平均值；

——独立测量次数，这里。

A.3.3 体积流量测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书给出流量计的最大允许误差为±1%，均匀分布，则相对不确定度为：=0.577%。经计算，u8=0.079m3/h。

灵敏系数c8计算公式为

……………………………………（A.13）

在45℃时，水的比热容为4.176kJ/kg﹒K，密度为990kg/m3。t2-t1=5.2℃。经计算，c8=21580kJ/m3。则c8u8=0.476kW。

A.3.4 进水温度测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书，进水温度的扩展不确定度为0.03℃（k=2）。则u9=0.015℃。

灵敏系数c9计算公式为

……………………………………（A.14）

在40℃时，水的比热容为4.176kJ/kg﹒K，密度为992kg/m3。流量qv=13.75m3/h，经计算，c9=-15.82kW/℃，则c9u9=-0.237kW。

A.3.5 出水温度测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书，出水温度的扩展不确定度为0.03℃（k=2）。则u10=0.015℃。

灵敏系数c10计算公式为

……………………………………（A.15）

在45℃时，水的比热容为4.176kJ/kg﹒K，密度为990kg/m3。流量qv=13.75m3/h，经计算，c10=15.79kW/℃，则c10u10=0.237kW。

A.3.6 制热量测量不确定度结果

依据式A.10，计算得到制冷量标准不确定度为：

取置信概率p=95%，包含因子k=2，则扩展不确定度=1.170kW。以测量平均值82.673kW作为测量结果，则相对扩展不确定度为1.41%。

制热量不确定度结果汇总表见表A.6。

表A.6制热量不确定度结果汇总表

| 不确定度分量ui | 不确定度来源 | 不确定度类型 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 ci | 不确定度贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u7 | 重复测量误差 | A | 0.053kW | / | 0.053kW |
| u8 | 体积流量测量误差影响 | B | 0.079m3/h | 21580kJ/m3 | 0.476kW |
| u9 | 进水温度测量误差影响 | B | 0.015℃ | -15.82kW/℃ | -0.237kW |
| u10 | 出水温度测量误差影响 | B | 0.015℃ | 15.79kW/℃ | 0.237kW |
|  | 合成标准不确定度 |  |  |  | 0.585kW |
|  | 包含因子(Kp)(置信区间为95%) |  |  |  | 2 |
|  | 扩展不确定度 |  |  |  | 1.170kW |
|  | 相对扩展不确定度 |  |  |  | 1.41% |

A.4 制热功率测量不确定度评定

A.4.1 测量原理和数学模型

制热功率由数字功率计直读得到，不确定度考虑重复性测量误差以及数字功率计测量误差。制热功率的计算公式为A.16所示：

……………………………………………(A.16)

其中Ph为制热功率，P为功率计读数。

制热功率标准不确定度计算公式如A.17所示：

…………………………………(A.17)

式中：

——制热功率的标准不确定度；

u11——重复性测量引入的不确定度；

u12——数字功率计测量误差引入的不确定度；

c12——数字功率计测量误差对应的灵敏系数。

A.4.2 重复性测量引入的不确定度分量

进行10次独立的测量，测量数据见表A.7。

表A.7制热功率10次独立测量数据

| 序号 | 制热功率/kW | 序号 | 制热功率/kW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.629 | 7 | 18.630 |
| 2 | 18.633 | 8 | 18.628 |
| 3 | 18.628 | 9 | 18.634 |
| 4 | 18.605 | 10 | 18.610 |
| 5 | 18.616 | 平均值 | 18.624 |
| 6 | 18.628 | 实验标准偏差 | 0.010 |

同样，用贝塞尔公式计算测量结果，可得制热功率重复测量引入的标准不确定度，计算公式如A.16所示：

…………………………（A.18）

式中：

——制热功率重复性测量引入的标准不确定度；

——第i次独立测量得到的制热功率；

——n次独立测量得到的制热功率平均值；

——独立测量次数，这里。

A.4.3 数字功率计测量误差引入的不确定度分量

根据校准证书给出数字功率计相对扩展不确定度为0.16%（k=2），经计算u12=0.015kW，c12=1，则c12u12=0.015kW。

A.4.4 制热功率测量不确定度结果

依据式A.15，计算得到制热功率标准不确定度为：

取置信概率p=95%，包含因子k=2，则扩展不确定度=0.036kW。以测量平均值18.624kW作为测量结果，则相对扩展不确定度为0.19%。

制热功率不确定度结果汇总表见表A.8。

表A.8制热功率不确定度结果汇总表

| 不确定度分量ui | 不确定度来源 | 不确定度类型 | 标准不确定度值 | 灵敏系数 ci | 不确定度贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u11 | 重复测量误差 | A | 0.010kW | / | 0.010kW |
| u12 | 数字功率计测量误差影响 | B | 0.015kW | 1 | 0.015kW |
|  | 合成标准不确定度 |  |  |  | 0.018kW |
|  | 包含因子(Kp)(置信区间为95%) |  |  |  | 2 |
|  | 扩展不确定度 |  |  |  | 0.036kW |
|  | 相对扩展不确定度 |  |  |  | 0.19% |

A.5 全年综合性能系数不确定度评定

全年综合性能系数ACOP=0.56EER+0.44COP。从制冷量、制冷功率、制热量、制热功率的不确定度可以计算出ACOP的不确定度。本例子中，EER=5.75kW/kW，COP=4.44kW/kW，ACOP=5.17kW/kW。计算过程如下：

，则同EER方法一样，得到。

虽然EER和COP相关，但考虑两者影响很小，则简化取相关系数为0，则

取k=2，ACOP的相对扩展不确定度为1.08%。
附录B

水（地）源热泵机组能源效率计量检测抽样单（格式）

编号：

| 任务来源 |  |  |  |  | 检测类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测规范 |  | JJF XXXX - XXXX《水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则》 |  |  |  |  |  |
| 受 检 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 法人代表 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  | 联系人 |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | Email |  |  |  | 传真 |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 生 产 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 法人代表 |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  | 联系人 |  |  |
|  | 邮编 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | Email |  |  |  | 传真 |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 样 本 信 息 | 样本名称 |  |  |  | 商 标 |  |  |
|  | 生产日期 |  |  |  | 规格型号 |  |  |
|  | 批 量 |  |  |  | 样 本 量 |  |  |
|  | 产品编号 |  |  |  | 封样状态 |  |  |
|  |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
|  | 抽样日期 |  |  |  | 寄送样要求 |  |  |
| 抽 样 单 位 | 单位名称 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  | 传真/Email |  |  |
| 需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 受检单位（公章）： 受检单位负责人（签名） 年月日 |  |  |  | 生产单位（公章）： 生产单位负责人（签名）： 年月日 |  | 抽样单位/承检单位（公章） 抽样人（签名）： 年月日 |  |

说明：1、此抽样单一式四份，分别留存承检机构、受检单位、生产单位和任务下达部门。

2、检测类别分为：定期监督检测、不定期监督检测、复查监督检测、委托检测。

附录C

水（地）源热泵机组能源效率计量检测原始记录（格式）

编号：

1 样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批量 |  | 样本量 |  |
| 送检日期 |  | 接收状态 |  |
| 委托单号 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 检验类别 |  |

2 测量设备

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 检测依据

| 检测依据 | JJF XXXX- XXXX《水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则》 |
| --- | --- |

4 试验条件

4.1 冷热风型机组

| 电压/V |  | 频率/Hz |  |  |  | 大气压强/kPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 进风干球温度/℃ |  |  |  | 进风湿球温度/℃ |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 名义制热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 进风干球温度/℃ |  |  |  | 进风湿球温度/℃ |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |

4.2 冷热水型机组

| 电压/V |  | 频率/Hz |  |  |  | 大气压强/kPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 出水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 名义制热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 出水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |

5  标识标注的检查

| 检查项目 | 检查要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 能源效率标识标注的信息包括生产者名称(或简称)、规格型号、能效等级、全年综合性能系数（W/W）、名义制冷量（kW或W）、名义制冷消耗功率（kW或W）、名义制热量（kW或W）、名义制热消耗功率（kW或W）、依据的能源效率强制性国家标准编号、能效信息码和能效“领跑者”信息等内容。 | 生产者名称(或简称)： 规格型号： 能效等级： 全年综合性能系数（W/W）： 名义制冷量（kW或W）： 名义制冷消耗功率（kW或W）： 名义制热量（kW或W）： 名义制热消耗功率（kW或W）： 依据的能源效率强制性国家标准编号： 能效信息码： 能效“领跑者”信息： |
|  | 能源效率标识的样式应符合水（地）源热泵机组能源效率标识标注的要求，计量单位的标注应当符合国家法定计量单位的要求。 | 符合 不符合 |

6能效指标（能源消耗量）的检测

6.1样品描述

| 机器类型 | 冷热风型冷热水型 |
| --- | --- |
| 冷（热）源类型 | 水环式地下水式地埋管式地表水式 |
| 结构形式 | 整体式分体式 |
| 节流装置 | 电子膨胀阀热力膨胀阀电动调节阀毛细管其它 |
| 制冷剂/灌注量（kg） |  |

6.2 测量数据

| 序号 | 名称 | 测量值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 名义制冷量（kW或W） |  |
| 2 | 名义制冷功率（kW或W） |  |
| 3 | 名义制热量（kW或W） |  |
| 4 | 名义制热功率（kW或W） |  |
| 5 | 全年综合性能系数（W/W） |  |

6.3合格评定

| 检测项目 | 合格评定准则 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷量 （kW或W） | 实测值≥标注值×95%- | 标注值： 实测值： 测量不确定度： |  |
| 名义制冷 功率 （kW或W） | 实测值≤标注值×110% | 标注值： 实测值： |  |
| 名义制热量 （kW或W） | 实测值≥标注值×95%- | 标注值： 实测值： 测量不确定度： |  |
| 名义制热 功率 （kW或W） | 实测值≤标注值×110% | 标注值： 实测值： |  |
| 全年综合性能系数（W/W） | 实测值≥限定值-； 实测值≥标注值×92% | 限定值： 标注值： 实测值： 测量不确定度： |  |
| 能效 等级 | 1.标注的能效等级应符合JJF1261.X－201X的5.3对能效等级要求； 2.根据全年综合性能系数实测值确定的能效等级应不低于标注的能效等级 | 标注的能效等级： 计量检测确定的能效等级： |  |

7检测结论

| 检测结论 | 7.1 能源效率标识标注的结论： 7.2 名义制冷量的结论： 7.3 名义制冷功率的结论： 7.4名义制热量的结论： 7.5名义制热功率的结论： 7.6 全年综合性能系数的结论： 7.7 能效等级的结论： 7.8 总体结论： |
| --- | --- |

8其他说明

检测人员；核验人员：

附件：

1．能源效率标识（照片）

2．样本铭牌（照片）

3．样本外观（照片）

附录D

水（地）源热泵机组能源效率计量检测报告（格式）

报告编号：

水（地）源热泵机组

能源效率计量检测报告

样本名称

型号规格

受检单位

生产单位

检测类别

检测单位

声明

1.本单位是国家法定计量检定机构，计量授权证书编号为ＸＸＸＸ。

2.本单位用于水（地）源热泵机组能源效率计量检测的测量设备具有有效的检定、校准证书，其量值可溯源到国家计量基准。

3.本报告无检测单位的检测专用章或公章无效。

4.本报告无主检人、审核人、批准人签名无效。

5.本报告涂改无效。

6.复制本报告未重新加盖检测单位的检测专用章或公章无效。

7.对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向出具报告单位提出，逾期视为认可检测结果。

8.本报告仅对本检测样本或检测批负责。

检测单位联系方式

地址：邮编：

电话：传真：

电子信箱：投诉电话：

报告编号：

共页第页

1  样本信息

| 样本名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品编号 |  | 抽样单号 |  |
| 受检单位 |  | 生产单位 |  |
| 抽样地点 |  | 抽样时间 |  |
| 批 量 |  | 样 本 量 |  |
| 送检日期 |  | 接受状态 |  |
| 任务单号 |  | 检测日期 |  |
| 委托单位 |  | 检验类别 |  |

2  检测用主要测量设备一览表

| 测量设备名称 | 规格型号 | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 | 测量范围 | 设备编号 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3  检测依据

| 依据文件及编号 | JJF XXXX- XXXX《水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则》 |
| --- | --- |

4 试验条件

4.1 冷热风型机组

| 电压/V |  | 频率/Hz |  |  |  | 大气压强/kPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 进风干球温度/℃ |  |  |  | 进风湿球温度/℃ |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 名义制热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 进风干球温度/℃ |  |  |  | 进风湿球温度/℃ |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |

4.2 冷热水型机组

| 电压/V |  | 频率/Hz |  |  |  | 大气压强/kPa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 出水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 名义制热 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室内侧 | 出水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |
| 室外侧 | 进水温度/℃ |  |  |  | 水流量/m3/h |  |  |

5  检测结果

5.1  能源效率标识

| 检测项目 | 检测要求 | 检查结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源效率 标识标注 | 能源效率标识标注的信息包括生产者名称(或简称)、规格型号、能效等级、全年综合性能系数（W/W）、名义制冷量（kW或W）、名义制冷消耗功率（kW或W）、名义制热量（kW或W）、名义制热消耗功率（kW或W）、依据的能源效率强制性国家标准编号、能效信息码和能效“领跑者”信息等内容。 | 生产者名称(或简称)： 规格型号： 能效等级： 全年综合性能系数（W/W）： 名义制冷量（kW或W）： 名义制冷消耗功率（kW或W）： 名义制热量（kW或W）： 名义制热消耗功率（kW或W）： 依据的能源效率强制性国家标准编号： 能效信息码： 能效“领跑者”信息： |  |

5.2  能效指标（能源消耗量）

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 名义制冷量 （kW或W） | 实测值≥标注值×95%- | 标注值： 实测值： 测量不确定度： |  |
| 名义制冷 功率 （kW或W） | 实测值≤标注值×110% | 标注值： 实测值： |  |
| 名义制热量 （kW或W） | 实测值≥标注值×95%- | 标注值： 实测值： 测量不确定度： |  |
| 名义制热 功率 （kW或W） | 实测值≤标注值×110% | 标注值： 实测值： |  |
| 全年综合性能系数（W/W） | 实测值≥限定值-； 实测值≥标注值×92%- | 限定值： 标注值： 实测值： 测量不确定度： |  |

5.3  能效等级

| 检测项目 | 检测要求 | 检测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 能效 等级 | 1.标注的能效等级应符合JJF1261.X－201X的5.3对能效等级要求； 2.根据全年综合性能系数实测值确定的能效等级应不低于标注的能效等级 | 标注的能效等级： 计量检测确定的能效等级： |  |

6  结论

6.1 能源效率标识标注的结论：

6.2 名义制冷量的结论：

6.3 名义制冷功率的结论：

6.4 名义制热量的结论：

6.5 名义制热功率的结论：

6.6 全年综合性能系数的结论：

6.7 能源效率等级的结论：

6.8 总体结论：

7  报告说明

主检人员（签字）：日期：

审核人员（签字）：日期：

批准人员（签字）：日期：

附件：

1．能源效率标识（照片）

2．样本铭牌（照片）

3．样本外观（照片）